## Hoja 1
IVM032 | Ud |  | Caja de extracción.
Suministro e instalación en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de caja de extracción compuesta por ventilador centrífugo, motor con grado de protección IP44 aislamiento clase F para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, carcasa exterior de acero galvanizado en caliente, modelo AV M402 "SIBER", de potencia nominal 85 W, caudal máximo 350 m³/h, nivel de presión sonora 44 dBA, con boca de entrada lateral para conexión a conducto de extracción de 160 mm de diámetro y boca de salida superior de 160 mm de diámetro, para transportar aire a 400°C durante media hora, según UNE-EN 12101-3. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt20svi350f |  | Ud |  | Caja de extracción compuesta por ventilador centrífugo, motor con grado de protección IP44 aislamiento clase F para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, carcasa exterior de acero galvanizado en caliente, modelo AV M402 "SIBER", de potencia nominal 85 W, caudal máximo 350 m³/h, nivel de presión sonora 44 dBA, con boca de entrada lateral para conexión a conducto de extracción de 160 mm de diámetro y boca de salida superior de 160 mm de diámetro, para transportar aire a 400°C durante media hora, según UNE-EN 12101-3. | 1 | 474 | 474
mt20svs910a |  | Ud |  | Accesorios y elementos de fijación de caja de extracción. | 1 | 32.73 | 32.73
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 506.73
2 |  |  |  | Mano de obra
mo011 |  | h |  | Oficial 1ª montador. | 0.1 | 18.13 | 1.81
mo080 |  | h |  | Ayudante montador. | 0.1 | 16.43 | 1.64
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 3.45
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 510.18 | 10.2
Coste de mantenimiento decenal: 733,74€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 520.38